

Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PD2-M-DALI/DSI-AP | weiß | Aufputz | 92280 | IP20 Klasse II |
| PD2-M-DALI/DSI-DE | weiß | Deckeneinbau | 92258 | IP20 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
* DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
* Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
* Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm möglich
* Ausführung als Master-Gerät
* Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
* Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, z.B. Orientierungslichtfunktion

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |
| Montagehöhe | Sitzende Tätigkeiten | Quer zum Melder gehen | Frontal auf denMelder zugehen |
| 2,00 m | r = 1,6 m | r = 4,0 m | r = 2,5 m |
| 2,50 m | r = 2,0 m | r = 5,0 m | r = 3,0 m |
| 3,00 m | r = 2,4 m | r = 6,0 m | r = 3,7 m |
| 3,50 m | – | r = 7,0 m | r = 4,3 m |
| 4,00 m | – | r = 8,0 m | r = 4,8 m |
| 4,50 m | – | r = 9,0 m | r = 5,4 m |
| 5,00 m | – | r = 10,0 m | r = 6,0 m |

Technische Daten

* Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung (IR-PD-DALI)
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Schutzgrad AP: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54

Abmessungen AP (ca.): Ø 97 x H 50 mm

* Schutzgrad DE: IP20 / Klasse II / CE Abmessungen DE model (ca.): Ø 74 x H 84,5 mm
* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Zeiteinstellungen: 1 min bis 30 min
* Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux
* Max. 50 DALI/DSI-EVG

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung



|  |  |
| --- | --- |
| Optionales Zubehör für PD2-M-DALI/DSI |  |
| * Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90mm)
 | - weiß | 92199 |
| * Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP
 | - weiß | 92161 |
| * IR-Adapter
 | - schwarz | 92726 |
| * IR-PD-DALI
 | - grau | 92094 |
| * IR-PD-DALI-Mini
 | - grau | 92112 |