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Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD5-M-DIM-Clip
PD5-M-DIM-Clip	weiß	92310	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:
· Präsenzmelder zum Aufstecken auf T5- und T8-Leuchtstofflampen zur tageslichabhängigen Beleuchtungsregelung
· 1-10 V - Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
· Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
· Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
· Ausführung als Master-Gerät
· Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
· Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, z.B. Orientierungslichtfunktion

	Erfassungsbereich 360°  (T=18°C)

	Montagehöhe
	Sitzende Tätigkeiten
	Quer zum Melder gehen
	Frontal auf den
Melder zugehen

	2,00 m
	r = 1,6 m
	r = 4,0 m
	r = 2,5 m

	2,50 m
	r = 2,0 m
	r = 5,0 m
	r = 3,0 m

	3,00 m
	r = 2,4 m
	r = 6,0 m
	r = 3,7 m

	3,50 m
	–
	r = 7,0 m
	r = 4,3 m

	4,00 m
	–
	r = 8,0 m
	r = 4,8 m

	4,50 m
	–
	r = 9,0 m
	r = 5,4 m

	5,00 m
	–
	r = 10,0 m
	r = 6,0 m



Technische Daten
· Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung (IR-PDim)
· Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
· [bookmark: _GoBack]Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
· Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE 
Abmessungen (ca.): 60 x 73 mm (BxH)
· Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
· Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)
· Schaltleistung: 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5
· Zeiteinstellungen: 1 min bis 30 min
· Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux
· 1 - 10 V DC-Schnittstelle, max. 50 EVG


Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung


Optionales Zubehör für PD5-M-DIM-Clip
· IR-Adapter	-	schwarz	92726
· IR-PDim	-	grau	92200
· IR-PD-DIM-Mini	-	grau	92098
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