Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD5-M-DIM-Clip

PD5-M-DIM-Clip	weiß	92310	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:

- Präsenzmelder zum Aufstecken auf T5- und T8-Leuchtstofflampen zur tageslichabhängigen Beleuchtungsregelung

- 1-10 V - Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG

- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht

- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich

- Ausführung als Master-Gerät

- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, z.B. Orientierungslichtfunktion

| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montagehöhe | Sitzende Tätigkeiten | Quer zum Melder gehen | Frontal auf den Melder zugehen |
| 2,00 m | r = 1,6 m | r = 4,0 m | r = 2,5 m |
| 2,50 m | r = 2,0 m | r = 5,0 m | r = 3,0 m |
| 3,00 m | r = 2,4 m | r = 6,0 m | r = 3,7 m |
| 3,50 m | – | r = 7,0 m | r = 4,3 m |
| 4,00 m | – | r = 8,0 m | r = 4,8 m |
| 4,50 m | – | r = 9,0 m | r = 5,4 m |
| 5,00 m | – | r = 10,0 m | r = 6,0 m |

Technische Daten

- Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung (IR-PDim)

- Netzspannung: 230 V AC +/-10 %

- Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°

- Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

Abmessungen (ca.): 60 x 73 mm (BxH)

- Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat

- Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

- Schaltleistung: 2300 W, cosφ=1; 1150 VA, cosφ=0,5

- Zeiteinstellungen: 1 min bis 30 min

- Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

- 1 - 10 V DC-Schnittstelle, max. 50 EVG

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für PD5-M-DIM-Clip

- IR-Adapter	-	schwarz	92726

- IR-PDim	-	grau	92200

- IR-PD-DIM-Mini	-	grau	92098